## eph00
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*r	ehp00				08	B509	0D
*w	ehp00				08	B509	0E
*u	ehp00				08	B509	29			IGN:2
r;w		BivalentTemp	Bivalenztemperatur				6500			temp
r;w		Bleeding	Entlüften				1300			yesno
r2		BrinePress	Druck Solekreis				1600			presssensor
r;u		BrinePressSwitch	Soledruckschalter				2600			errorok
r;w		BrinePumpCoolingRunTime	Kühlung Laufzeit Solepumpe				7D01			hoursum
r		BrinePumpPower	Solepumpe Leistung				AC01			pumppow
r;w		BrinePumpPreRunTime	Vorlaufzeit Quellenpumpe				7600			minutes
r;u		BrinePumpState	Solepumpe Status				1900			onoff
r		Brine2PumpState	Externe Quellenpumpe Status				1A00			onoff
r		SwitchCool	Umschaltventil Kühlung				1C00			onoff
r;u		BrineTempInput	T3 Sole Temperatur Vorlauf - von Quelle				0F00			tempsensor
r1;u		BrineTempOutput	T8 Sole Temperatur Rücklauf - zur Quelle				0800			tempsensor
r		cpInput	Zirkulationspumpe Eingang				0B00			onoff
r		cpState	Zirkulationspumpe Status				0C00			onoff
r;w		Code1	Code 1				9700			code
r;w		Code2	Code 2				9800			code
r;w		CodeValid	Code 1 und 2 gültig				2400			yesno
r		Starts	Kompressor Starts				AA00			startcnt
r;w		StartsHeating	Kompressor Starts Heizung				A900			startcnt
r;w		StartsHotWater	Kompressor Starts Warmwasser				A800			startcnt
r;w		StartsBrine	Quellenpumpe Starts				AC00			startcnt
r;w		CompressorNumberStarts	Kompressor Starts pro Stunde				7400			uch
r;u		CompressorState	Kompressor Status				1D00			onoff
r1;u		CompressorTempInput	T1 Kompressor Temperatur Eintritt				0200			tempsensor
r1;u		CompressorTempOutput	T2 Kompressor Temperatur Austritt				0400			tempsensor
r		Date	Datum				2900			HDA:3
r		DeicingState	Enteisung Status				CE01			yesno
r		DeicingWaitTime	Enteisung Wartezeit zur nächsten Enteisung				7000			seconds
r;w		StartDeicing	Start Enteisung				7100			yesno
r1		EvaporatorTemp	Verdampfer Temperatur				0500			tempsensor
r1;u		ExpansionValveInputTemp	TEV Temperatur Eintritt				0D00			tempsensor
r;u		FlowTemp	VF2 Vorlauftemperatur IST				0300			tempsensor
r1		FlowTempIntern	T6 interne Vorlauftemperatur IST				0900			tempsensor
r;w		FreezeProtectionTempMin	Einfrierschutz T81				7A01			temps
r;u		HeatPumpState	Heizkreispumpe Status				1700			onoff
r1		HeatSystemPress	Heizanlagendruck				1200			presssensor
r;w		Hysteresis	Kompressor Hysterese				7D00			temp
r;u		InitialCurrentLimitation	Anlaufstrombegrenzung				3F00			onoff
r		Integral	Energieintegral				8000			integral
r;w		IntegralStartValue	Energieintegral Startwert				7C00			integral
r		MixerPosition	Mischer Position -100 - +100				0E00			sch
r;w		NoiseReductionFactor	Lautstärken Reduktion Faktor				2401			uch
r;w		NoiseReductionState	Lautstärken Reduktion Status				A901			yesno
r		Overheating	Überhitzung				8D00			temp
r;u		PhaseOrder	Drehfeld Status				5701			phaseok
r;u		PhaseState	Phasen Status				8800			status
r		PowerCutOff	EVU Sperrzeit - Stromunterbrechung				1100			yesno
u		NextPredictedPowerCutOff	Nächste voraussichtliche EVU Sperrzeit - Stromunterbrechung				D300			vti
r		hydraulicsSchema	Hydraulikplan (intentionally read only)				6000			uch
r		electricSchema	Elektroplan (intentionally read only)				8700			uch
r		PumpState	Pumpen Status				1800			onoff
r;w		ReturnTempMax	Heizkreis Rücklauftemperatur MAX				7300			temp
r2;u		ReturnTempIntern	T5 interne Rücklauftempertur IST				0A00			tempsensor
r;w		RunTime	Kompressor Laufzeit Summe				9A00			hoursum
r;w		RunTimeHeating	Kompressor Laufzeit Heizung				9B00			hoursum
r;w		RunTimeHotWater	Kompressor Laufzeit Warmwasser				9C00			hoursum
r;w		RunTimeBrine	Quellenpumpe Laufzeit				9D00			hoursum
r;w		RunTimeBrine2	Quellenpumpe2 Laufzeit				9E00			hoursum
r;w		ServiceMode	Servicezeit				6600			yesno
r;u		SoftwareState	Software Status				CF00			ulg
r		SwitchValve	Umschaltventil				1000			switchvalve
r		TempOutside	Aussentemperatur				0600			tempsensor
r;w		TempSpreadMax	Zulässige Temperaturspreizung T6 zu T7				6E00			temp
r		Time	Uhrzeit				2800			hti
r		Undercooling	Unterkühlung				8E00			temp
r2;u		VaporPressHigh	Hochdruck Kältekreis				1400			presssensor
r2;u		VaporPressLow	Niederdruck Kältekreis				1500			presssensor
r;u		VaporPressostate	Kältekreis Über/Unterdruck Sicherheitsabschaltung				2500			errorok
r		Weekday	Wochentag				2A00			day
u		ActualEnvironmentPower	Energiebezug aus Umgebung				BA00			power
u		ActualEnvironmentPowerPercentage	Energiebezug aus Umgebung				BB00			percent
r;u;w		YieldEnvironmentEnergy	Energieertrag Umgebung				BC00			powersum
r;w		calBrineTempInput	Kalibrierung Quelle Eintritt				CD00			calibration
r;w		calBrineTempOutput	Kalibrierung Quelle Austritt				C900			calibration
r;w		calCompressorTempInput	Kalibrierung Kompressor Eintritt				C600			calibration
r;w		calCompressorTempOutput	Kalibrierung Kompressor Austritt				C700			calibration
r;w		calFlowTemp	Kalibrierung Vorlauftemperatur VF1				CA00			calibration
r;w		calFlowTempVF2	Kalibrierung VF2 Temperatur				C500			calibration
r;w		calHotWaterTemp	Kalibrierung Warmwassertemperatur				C400			calibration
r;w		calOutsideTemp	Kalibrierung Aussentemperatur				C300			calibration
r;w		calReturnTemp	Kalibrierung Rücklauftemperatur RF1				CB00			calibration
r;w		calTankTempBottom	Kalibrierung Speicher Bodentemperatur				3401			calibration
r;w		calTankTempTop	Kalibrierung Speicher Kopftemperatur				3301			calibration
r		ehStarts	Zusatzheizung Starts				B100			startcnt
r;w		ehElectricHeaterModeHeat	Zusatzheizung für Heizung				6300			ehmode
r;w		ehElectricHeaterModeHotWater	Zusatzheizung für Warmwasser				6400			ehmode
r;u		ehElectricHeaterState	Zusatzheizung Status				5F00			onoff
r;w		ehElectricHeaterType	Zusatzheizung Typ				9200			ehtype
r;w		ehHysteresis	Zusatzheizung Hysterese				7E00			temp
r;w		ehIntegralStartValue	Zusatzheizung Energieintegral Startwert				7F00			integral
r;w		ehRunTime	Zusatzheizung Laufzeit Summe				A100			hoursum
r;w		ehRunTimeHeating	Zusatzheizung Laufzeit Heizung				A200			hoursum
r;w		ehRunTimeHotWater	Zusatzheizung Laufzeit Warmwasser				A300			hoursum
r;u		hwFlowTemp	VF1 Bufferspeicher Kopftemperatur				0100			tempsensor
r;w		hwHotWaterTempMax	Warmwasser Termperatur MAX		25		8200			temp
r;w		hwHotWaterTempMin	Warmwasser Termperatur MIN		25		8300			temp
r;w		hwLegionellaProtectionActive	Legionellenfunktion aktivert		25		4000			yesno
r;w		hwLegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag		25		7C01			day
r;w		hwLegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt		25		6700			time2
r;w		hwOperatingMode	Betriebsart		25		2B00			hwmode
r;u		hwReturnTemp	RF1 Bufferspeicher Bodentemperatur				0700			tempsensor
r		hwTankTemp	Speichertemperatur IST				0000			tempsensor
u		hwTankTemp	Speichertemperatur IST		25		0000			tempsensor
r;w		hwTankTypePipe	Speichertyp ist Rohr		25		CD01			yesno
*r	ehp00				50	B509	0D
*w	ehp00				50	B509	0E
r;w		mcCoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart				8C01			mcmode
r;w		mcDesiredTemp	Solltemperatur				3200			temp1
r;w		mcDesiredTempLow	Absenktemperatur				3300			temp1
r;w		mcFlowTempMin	Vorlauftemperatur MIN				3000			temp0
r;w		mcFlowTempMax	Vorlauftemperatur MAX				3100			temp0
r;w		mcFloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2				7B01			temp0
r;w		mcFloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag				3B00			daycnt
r;w		mcFlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll				4600			temp1
r;w		mcHeatingCircuitType	Heizkreistyp				3C00			mctype
r;w		mcHeatingCurve	Heizkurve				3500			uin100
r;w		mcOperatingMode	Betriebsart				2B00			mcmode
r;w		mcOutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentemperatur				3600			temp0
r;w		mcPreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX				3800			hours
r		mcPumpPower	Pumpen Leistung				BA01			pumppow
r		mcPumpState	Pumpen Status				B901			pumpstate
*r	ehp00				50	B513	04			IGN:2
r		mcDesiredTempBounds	Solltemperatur Grenzen				3200			temp1;skip				bounds		temp1;skip;temp1;skip;temp1;skip			min.;max;Standard
r		mcDesiredTempLowBounds	Absenktemperatur Grenzen				3300			temp1;skip				bounds		temp1;skip;temp1;skip;temp1;skip			min.;max;Standard
r		mcFlowTempMinBounds	Vorlauftemperatur MIN Grenzen				3000			temp0;skip				bounds		temp0;skip;temp0;skip;temp0;skip			min.;max;Standard
r		mcFlowTempMaxBounds	Vorlauftemperatur MAX Grenzen				3100			temp0;skip				bounds		temp0;skip;temp0;skip;temp0;skip			min.;max;Standard
r		mcFloorProtectionTempLimitBounds	Fußbodenschutz Temp > VF2 Grenzen				7B01			temp0;skip				bounds		temp0;skip;temp0;skip;temp0;skip			min.;max;Standard
r		mcFloorScreedDryingDayBounds	Estrichtrocknung Tag Grenzen				3B00			daycnt;skip				bounds		daycnt;skip;daycnt;skip;daycnt;skip			min.;max;Standard
r		mcFlowTempDesiredBounds	Vorlauftemperatur Soll Grenzen				4600			temp1;skip				bounds		temp1;skip;temp1;skip;temp1;skip			min.;max;Standard
r		mcHeatingCircuitTypeBounds	Heizkreistyp Grenzen				3C00			mctype;skip				bounds		mctype;skip;mctype;skip;mctype;skip			min.;max;Standard
r		mcHeatingCurveBounds	Heizkurve Grenzen				3500			uin100				bounds		uin100;uin100;uin100			min.;max;Standard
r		mcOperatingModeBounds	Betriebsart Grenzen				2B00			mcmode;skip				bounds		mcmode;skip;mcmode;skip;mcmode;skip			min.;max;Standard
r		mcOutsideTempLimitShutdownBounds	Abschaltgrenze Aussentemperatur Grenzen				3600			temp0;skip				bounds		temp0;skip;temp0;skip;temp0;skip			min.;max;Standard
r		mcPreHeatingTimeMaxBounds	Voraufheizung MAX Grenzen				3800			hours;skip				bounds		hours;skip;hours;skip;hours;skip			min.;max;Standard
*r	ehp00				50	B504
*w	ehp00				50	B505	09
r		mcTTMonday	Zeitfenster Montag				02			slot1-3;days
w		mcTTMonday	Zeitfenster Montag				01			slot1-3;days
r		mcTTTuesday	Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3;days
w		mcTTTuesday	Zeitfenster Dienstag				02			slot1-3;days
r		mcTTWednesday	Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3;days
w		mcTTWednesday	Zeitfenster Mittwoch				03			slot1-3;days
r		mcTTThursday	Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3;days
w		mcTTThursday	Zeitfenster Donnerstag				04			slot1-3;days
r		mcTTFriday	Zeitfenster Freitrag				06			slot1-3;days
w		mcTTFriday	Zeitfenster Freitrag				05			slot1-3;days
r		mcTTSaturday	Zeitfenster Samstag				07			slot1-3;days
w		mcTTSaturday	Zeitfenster Samstag				06			slot1-3;days
r		mcTTSunday	Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3;days
w		mcTTSunday	Zeitfenster Sonntag				07			slot1-3;days
*r	ehp00				25	B504
*w	ehp00				25	B505	09
r		hwTTMonday	Warmwasser Zeitfenster Montag				02			slot1-3;days
w		hwTTMonday	Warmwasser Zeitfenster Montag				01			slot1-3;days
r		hwTTTuesday	Warmwasser Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3;days
w		hwTTTuesday	Warmwasser Zeitfenster Dienstag				02			slot1-3;days
r		hwTTWednesday	Warmwasser Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3;days
w		hwTTWednesday	Warmwasser Zeitfenster Mittwoch				03			slot1-3;days
r		hwTTThursday	Warmwasser Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3;days
w		hwTTThursday	Warmwasser Zeitfenster Donnerstag				04			slot1-3;days
r		hwTTFriday	Warmwasser Zeitfenster Freitag				06			slot1-3;days
w		hwTTFriday	Warmwasser Zeitfenster Freitag				05			slot1-3;days
r		hwTTSaturday	Warmwasser Zeitfenster Samstag				07			slot1-3;days
w		hwTTSaturday	Warmwasser Zeitfenster Samstag				06			slot1-3;days
r		hwTTSunday	Warmwasser Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3;days
w		hwTTSunday	Warmwasser Zeitfenster Sonntag				07			slot1-3;days
*r	ehp00				23	B504
*w	ehp00				23	B505	09
r		cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag				02			slot1-3;days
w		cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag				01			slot1-3;days
r		cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3;days
w		cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag				02			slot1-3;days
r		cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3;days
w		cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch				03			slot1-3;days
r		cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3;days
w		cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag				04			slot1-3;days
r		cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag				06			slot1-3;days
w		cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag				05			slot1-3;days
r		cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag				07			slot1-3;days
w		cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag				06			slot1-3;days
r		cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3;days
w		cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag				07			slot1-3;days