## eph00
# type (r/p,w,c)	class	cmd	comment	QQ	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
r	ehp00	BivalentTemp	Bivalenztemperatur		08	B509	3	0D6500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	Bleeding	Entlüften		08	B509	3	0D1300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	BrinePress	Druck Solekreis		08	B509	3	0D1600	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	BrinePressSwitch	Soledruckschalter		08	B509	3	0D2600	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
r	ehp00	BrinePumpCoolingRunTime	Kühlung Laufzeit Solepumpe		08	B509	3	0D7D01	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	BrinePumpPower	Solepumpe Leistung		08	B509	3	0DAC01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	ehp00	BrinePumpPowerHeating	Solepumpe Leistung beim Heizen		08	B509	3	0DAE01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	ehp00	BrinePumpPreRunTime	Vorlaufzeit Quellenpumpe		08	B509	3	0D7600	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	min	-	-
r	ehp00	BrinePumpState	Solepumpe Status		08	B509	3	0D1900	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	BrineTempInput	T3 Sole Temperatur Vorlauf – von Quelle		08	B509	3	0D0F00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	BrineTempOutput	T8 Sole Temperatur Rücklauf – zur Quelle		08	B509	3	0D0800	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	cpInput	Zirkulationspumpe Eingang		08	B509	3	0D0B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	cpPower	Zirkulationspumpe Leistung		23	B509	3	0DE601	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	ehp00	cpState	Zirkulationspumpe Status		08	B509	3	0D0C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	Code1	Code 1		08	B509	3	0D9700	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
r	ehp00	Code2	Code 2		08	B509	3	0D9800	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
r	ehp00	CodeValid	Code 1 und 2 gültig		08	B509	3	0D2400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	CommutationState	Kompressor Kommunikationsstatus		08	B509	3	0DAA00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
r	ehp00	CompressorNumberStarts	Kompressor Starts pro Stunde		08	B509	3	0D7400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	CompressorState	Kompressor Status		08	B509	3	0D1D00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	CompressorTempInput	T1 Kompressor Temperatur Eintritt		08	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	CompressorTempOutput	T2 Kompressor Temperatur Austritt		08	B509	3	0D0400	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	Date	Datum		08	B509	3	0D2900	1	-	sd	1,2,3	hda	-	-	-	-
r	ehp00	DeicingState	Enteisung Status		08	B509	3	0DCE01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	DeicingWaitTime	Enteisung Wartezeit zur nächsten Enteisung		08	B509	3	0D7000	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
p	ehp00	EvaporatorTemp	Verdampfer Temperatur		08	B509	3	0D0500	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	ExpansionValveInputTemp	TEV Temperatur Eintritt		08	B509	3	0D0D00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	FlowTemp	VF2 Vorlauftemperatur IST		08	B509	3	0D0300	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	FlowTempIntern	T6 interne Vorlauftempertur IST		08	B509	3	0D0900	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	FreezeProtectionTempMin	Einfrierschutz T81		08	B509	3	0D7A01	1	-	sd	1	sch	-	°C	-	-
r	ehp00	HeatPumpState	Heizkreispumpe Status		08	B509	3	0D1700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	HeatSystemPress	Heizanlagendruck		08	B509	3	0D1200	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	Hysteresis	Kompressor Hysterese		08	B509	3	0D7D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	InitialCurrentLimitation	Anlaufstrombegrenzung		08	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	Integral	Energieintegral		08	B509	3	0D8000	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
r	ehp00	IntegralStartValue	Energieintegral Startwert		08	B509	3	0D7C00	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
r	ehp00	MixerPosition	Mischer Position -100 – 100		08	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1	sch	-	-	-	-
r	ehp00	NoiseReductionFactor	Lautstärken Reduktion Faktor		08	B509	3	0D2401	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	NoiseReductionState	Lautstärken Reduktion Status		08	B509	3	0DA901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	Overheating	Überhitzung		08	B509	3	0D8D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	PhaseOrder	Drehfeld Status		08	B509	3	0D5701	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
r	ehp00	PhaseState	Phasen Status		08	B509	3	0D8800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	PowerCutOff	EVU Sperrzeit – Stromunterbrechung		08	B509	3	0D1100	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	PumpState	Pumpen Status		08	B509	3	0D1800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	ReturnTempMax	Heizkreis Rücklauftemperatur MAX		08	B509	3	0D7300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
p	ehp00	ReturnTempIntern	T5 interne Rücklauftempertur IST		08	B509	3	0D0A00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	RunTime	Kompressor Laufzeit Summe		08	B509	3	0D9A00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	RunTimeHeating	Kompressor Laufzeit Heizung		08	B509	3	0D9B00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	RunTimeHotWater	Kompressor Laufzeit Warmwasser		08	B509	3	0D9C00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	ServiceMode	Servicezeit		08	B509	3	0D6600	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	SoftwareState	Software Status		08	B509	3	0DCF00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
r	ehp00	SwitchValve	Umschaltventil Heizen = 0 / Warmwasser = 1		08	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	TempOutside	Aussentemperatur		08	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	TempSpreadMax	Zulässige Temperaturspreizung T6 zu T7		08	B509	3	0D6E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	Time	Uhrzeit		08	B509	3	0D2800	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
r	ehp00	Undercooling	Unterkühlung		08	B509	3	0D8E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
p	ehp00	VaporPressHigh	Hochdruck Kältekreis		08	B509	3	0D1400	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	VaporPressLow	Niederdruck Kältekreis		08	B509	3	0D1500	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	VaporPressostate	Kältekreis Über/Unterdruck Sicherheitsabschaltung		08	B509	3	0D2500	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
r	ehp00	Weekday	Wochentag		08	B509	3	0D2A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	YieldEnvironmentEnergy	Energieertrag Umgebung		08	B509	3	0DBC00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
r	ehp00	calBrineTempInput	Kalibrierung Quelle Eintritt		08	B509	3	0DCD00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calBrineTempOutput	Kalibrierung Quelle Austritt		08	B509	3	0DC900	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calCompressorTempInput	Kalibrierung Kompressor Eintritt		08	B509	3	0DC600	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calCompressorTempOutput	Kalibrierung Kompressor Austritt		08	B509	3	0DC700	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calFlowTemp	Kalibrierung Vorlauftemperatur VF1		08	B509	3	0DCA00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calFlowTempVF2	Kalibrierung VF2 Temperatur		08	B509	3	0DC500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calHotWaterTemp	Kalibrierung Warmwassertemperatur		08	B509	3	0DC400	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calOutsideTemp	Kalibrierung Aussentemperatur		08	B509	3	0DC300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calReturnTemp	Kalibrierung Rücklauftemperatur RF1		08	B509	3	0DCB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calTankTempBottom	Kalibrierung Speicher Bodentemperatur		08	B509	3	0D3401	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	calTankTempTop	Kalibrierung Speicher Kopftemperatur		08	B509	3	0D3301	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
r	ehp00	ehCommutationState	Zusatzheizung Kommunikationsstatus		08	B509	3	0DB100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
r	ehp00	ehElectricHeaterModeHeat	Zusatzheizung für Warmwasser		08	B509	3	0D6300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	ehElectricHeaterModeHotWater	Zusatzheizung für Heizung		08	B509	3	0D6400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	ehElectricHeaterState	Zusatzheizung Status		08	B509	3	0D5F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	ehElectricHeaterType	Zusatzheizung Typ		08	B509	3	0D9200	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	ehHysteresis	Zusatzheizung Hysterese		08	B509	3	0D7E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	ehIntegralStartValue	Zusatzheizung Energieintegral Startwert		08	B509	3	0D7F00	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
r	ehp00	ehRunTime	Zusatzheizung Laufzeit Summe		08	B509	3	0DA100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	ehRunTimeHeating	Zusatzheizung Laufzeit Heizung		08	B509	3	0DA200	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
r	ehp00	ehRunTimeHotWater	Zusatzheizung Laufzeit Warmwasser		08	B509	3	0DA300	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
p	ehp00	hwFlowTemp	VF1 Bufferspeicher Kopftemperatur		08	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	hwHotWaterTempMax	Warmwasser Termperatur MAX		25	B509	3	0D8200	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	hwHotWaterTempMin	Warmwasser Termperatur MIN		25	B509	3	0D8300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	hwLegionellaProtectionActive	Legionellenfunktion aktivert		25	B509	3	0D4000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	hwLegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag		25	B509	3	0D7C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	hwLegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt		25	B509	3	0D6700	2	hh	sd	1	uch	-	h	-	Stunde	mm	sd	2	uch	-	min	-	Minute
r	ehp00	hwOperatingMode	Betriebsart		25	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
p	ehp00	hwReturnTemp	RF1 Bufferspeicher Bodentemperatur		08	B509	3	0D0700	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	ehp00	hwTankTemp	Speichertemperatur IST		08	B509	3	0D0000	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	ehp00	hwTankTypePipe	Speichertyp ist Rohr		25	B509	3	0DCD01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	mcCoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart		50	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	mcDesiredTemp	Solltemperatur		50	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	mcDesiredTemp	Solltemperatur		50	B509	4	0E3200	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	mcDesiredTempLow	Absenktemperatur		50	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
r	ehp00	mcFloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2		50	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
r	ehp00	mcFloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag		50	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	mcFlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		50	B509	3	0D4600	1	-	sd	1	d1c	1.0	-	-	-
r	ehp00	mcHeatingCircuitType	Heizkreistyp		50	B509	3	0D3C00	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
r	ehp00	mcHeatingCurve	Heizkurve		50	B509	3	0D3500	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
r	ehp00	mcOperatingMode	Betriebsart		50	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	ehp00	mcOutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur		50	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
r	ehp00	mcPreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		50	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
r	ehp00	mcPumpPower	Pumpen Leistung		50	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	ehp00	mcPumpState	Pumpen Status		50	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
# ttm
r	ehp00	mcTTMonday	Zeitfenster Montag		50	B504	1	02	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTTuesday	Zeitfenster Dienstag		50	B504	1	03	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTWednesday	Zeitfenster Mittwoch		50	B504	1	04	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTThursday	Zeitfenster Donnerstag		50	B504	1	05	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTFriday	Zeitfenster Freitrag		50	B504	1	06	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTSaturday	Zeitfenster Samstag		50	B504	1	07	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	mcTTSunday	Zeitfenster Sonntag		50	B504	1	08	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTMonday	Warmwasser Zeitfenster Montag		25	B504	1	02	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTTuesday	Warmwasser Zeitfenster Dienstag		25	B504	1	03	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTWednesday	Warmwasser Zeitfenster Mittwoch		25	B504	1	04	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTThursday	Warmwasser Zeitfenster Donnerstag		25	B504	1	05	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTFriday	Warmwasser Zeitfenster Freitrag		25	B504	1	06	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTSaturday	Warmwasser Zeitfenster Samstag		25	B504	1	07	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	hwTTSunday	Warmwasser Zeitfenster Sonntag		25	B504	1	08	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag		23	B504	1	02	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag		23	B504	1	03	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch		23	B504	1	04	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag		23	B504	1	05	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag		23	B504	1	06	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag		23	B504	1	07	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	ehp00	cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag		23	B504	1	08	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status