## OLD Wolf EBus Config
mode	short_name	sender	target	primary	second	databytes	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values	Bereich	Einheit	Ersatzwert
cycle	Statuswärmeanforderung	10	03	05	07	09	-	1	byte		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	00h Brenner abschalten / 01h keine Aktion / 55h Brauchwasserbereitung / AAh Heizbetrieb / CCh Emisionskontrolle / DDh TÜV-Funktion / Eeh Reglerstop-Funktion / 66h Brauchwasserbereitung bei Reglerstop-Funktion / BBh Brauchwasserbereitung bei Heizbetrieb / 44h Reglerstop-Funktion bei stufigem Betrieb
cycle		10	03	05	07	09	-	2	byte		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	00h keine Aktion / 01h Ausschalten Kesselpumpe / 02h Einschalten Kesselpumpe / 03h Ausschalten variabler Verbraucher / 04h Einschalten variabler Verbraucher
cycle	Brauchwassersollwert	10	03	05	07	09	-	3,4	data2c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-2000	°C
cycle	Kesselsollwertdruck	10	03	05	07	09	-	5,6	data2b		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-100	bar
cycle	Stellgradanforderung	10	03	05	07	09	-	7	data1c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	Bei M6=44h / stufiger Betrieb / Werte: / 0 = Aus / 1= Stufe 1 / .... / 4 = Stufe 4 / sonst mod. Betrieb: Stellgrad zwischen / minimaler und maximaler Kesselleistung / bei der Regelstopfunktion oder für / Automaten ohne integrierten Leistungsregler.	0-100	%	ff
cycle	Kesselsollwerttemperatur	10	03	05	07	09	-	8	data1c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-100	°C	ff
cycle	Brennstoffwahl	10	03	05	07	09	-	9	bit		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	Brennstoffwahl: / Bit1/Bit0 = 00 don't care / Bit1/Bit0 = 01 Gas / Bit1/Bit0 = 10 Öl / Bit1/Bit0 = 11 don't care			ff
cycle	Kesselsollwert	10	03	08	00	08	-	1,2	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Außentemperatur	10	03	08	00	08	-	3,4	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Leistungszwang	10	03	08	00	08	-	5	data1b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler	L_zwang / -1..-100% / -100% / 1.. 100% / +100%		%
cycle	Status	10	03	08	00	08	-	6	bit		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler	Bit0 = 1 / BWR_aktiv / Bit1 = 1 / Heizkreis_aktiv
cycle	Brauchwassersollwert	10	03	08	00	08	-	7,8	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Außentemperatur	30	fe	07	00	09	-	1,2	data2b		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		-50..+50	°C
cycle	Sekunden	30	fe	07	00	09	-	3	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..59
cycle	Minuten	30	fe	07	00	09	-	4	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..59
cycle	Stunden	30	fe	07	00	09	-	5	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..23
cycle	Tag	30	fe	07	00	09	-	6	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..31
cycle	Monat	30	fe	07	00	09	-	7	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..12
cycle	Wochentag	30	fe	07	00	09	-	8	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..7
cycle	Jahr	30	fe	07	00	09	-	9	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		00..99
cycle	Block Nummer	03	fe	05	03	08	-	1	byte		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	BLOCKNUMMER
cycle	Feuerungsautomatstatus	03	fe	05	03	08	-	2	bit		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	Bei Fehler / (Bit7 in M8 = 1) / herstellerspezifischer / Melde- oder Störcode.
cycle	Feuerungsautomatzustand	03	fe	05	03	08	-	3	bit		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	Bit 0: LDW / Bit 1: GDW / Bit 2: WS / Bit 3: Flamme / Bit 4:Ventil 1 / Bit 5:Ventil 2 / Bit 6: UWP / Bit 7: Alarm
cycle	StellgradKesselleistung	03	fe	05	03	08	-	4	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h
cycle	Kesseltemperatur	03	fe	05	03	08	-	5	data1c		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal 00h..C8h	0..100	°C
cycle	Rücklauftemperatur	03	fe	05	03	08	-	6	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h	0..100	°C
cycle	Boilertemperatur	03	fe	05	03	08	-	7	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h	0..100	°C
cycle	Außentemperatur	03	fe	05	03	08	-	8	sign char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal E2h..32h	-30..50	°C	3f
cycle	Solarleistung	71	fe	50	18	0e	-	1,2	data2b		Solardaten Erträge
cycle	ErtragTagLow	71	fe	50	18	0e	-	3	char		Solardaten Erträge
cycle	ErtragTagHigh	71	fe	50	18	0e	-	4	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragLow	71	fe	50	18	0e	-	5	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragHigh	71	fe	50	18	0e	-	6	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragM	71	fe	50	18	0e	-	7	char		Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	8			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	9			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	10			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	11			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	12			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	13			Solardaten Erträge
cycle	SolarPumpe	71	fe	50	17	10	-	1	char		Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	2	char		Solardaten Temperaturen
cycle	KollektorTemp	71	fe	50	17	10	-	3,4	data2c		Solardaten Temperaturen
cycle	WWSolarTemp	71	fe	50	17	10	-	5,6	data2c		Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	7			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	8			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	9			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	10			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	11			Solardaten Temperaturen
cycle	StatusSolar	30	50	50	14	07	-	1	char		Solardaten Regler
cycle		30	50	50	14	07	-	2			Solardaten Regler
cycle	MischerSolltemperatur	30	50	50	14	07	-	3,4	data2b		Solardaten Regler
cycle	Raumtemperatur	30	50	50	14	07	-	5			Solardaten Regler
cycle		30	50	50	14	07	-	6			Solardaten Regler
cycle	SollWarmwasser	30	50	50	14	07	-	7	data1c		Solardaten Regler
		07	76	50	22	03
		07	08	50	22	03
		30	71	50	23	09
		30	fe	50	23	09
		07	fe	50	23	09
		71	30	50	23	09

## Wolf Cycle Config
# type (r/p,w,c)	class	cmd	comment	QQ	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
c	broad	date_time	Datum, Uhrzeit und Aussentempertur		FE	0700	9	-	4	temp	md	1,2	d2b	1.0	°C	-	Aussentemperatur (Wolf Gastherme: Ersatzwert)	day	md	8	bdy	-	-	-	Wochentag	date	md	6,7,9	bda	-	-	-	Datum (Wolf Gastherme Ersatzwert: FFFFFF)	time	md	5,4,3	bti	-	-	-	Uhrzeit
c	betrd	regler	Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		03	0507	9	-	7	status	md	1	hex	-	-	-	Statuswärmeanforderung	aktion	md	2	hex	-	-	-	tbd	brauchwasser	md	3,4	d2c	1.0	°C	0-2000	Brauchwassersollwert	solldruck	md	5,6	d2b	1.0	bar	0-100	Kesselsollwertdruck	stellgrad	md	7	d1c	1.0	%	0-100	Stellgradanforderung	kesselsolltemp	md	8	d1c	1.0	°C	0-100	Kesselsollwerttemperatur	brennstoff	md	9	bcd	-	-	-	Brennstoffwahl
#																	00hBrenner abschalten / 01hkeine Aktion / 55hBrauchwasserbereitung / AAhHeizbetrieb / CChEmisionskontrolle / DDhTÜV-Funktion / EehReglerstop-Funktion / 66hBrauchwasserbereitung bei Reglerstop-Funktion / BBhBrauchwasserbereitung bei Heizbetrieb / 44hReglerstop-Funktion bei stufigem Betrieb								00hkeine Aktion / 01hAusschalten Kesselpumpe / 02hEinschalten Kesselpumpe / 03hAusschalten variabler Verbraucher / 04hEinschalten variabler Verbraucher																								Bei M6=44h / stufiger Betrieb / Werte: / 0 = Aus / 1= Stufe 1 / .... / 4 = Stufe 4 / sonst mod. Betrieb: Stellgrad zwischen / minimaler und maximaler Kesselleistung / bei der Regelstopfunktion oder für / Automaten ohne integrierten Leistungsregler.																Brennstoffwahl: / Bit1/Bit0 = 00 don't care / Bit1/Bit0 = 01 Gas / Bit1/Bit0 = 10 Öl / Bit1/Bit0 = 11 don't care
c	betrd	feuerung	Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler		FE	0503	8	-	8	block	md	1	bcd	-	-	-	Block Nummer	status	md	bcd	hex	-	-	-	Feuerungsautomatstatus	zustand	md	3	hex	-	-	-	Feuerungsautomatzustand	stellgrad	md	4	hex	-	-	-	StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF)	kesseltemp	md	5	d1c	1.0	°C	-	Kesseltemperatur	ruecklauftemp	md	6	d1b	1.0	°C	-	Rücklauftemperatur	boilertemp	md	7	d1b	1.0	°C	-	Boilertemperatur	aussentemp	md	8	d1b	1.0	°C	-	Außentemperatur
#																									Bei Fehler / (Bit7 in M8 = 1) / herstellerspezifischer / Melde- oder Störcode.								Bit 0: LDW / Bit 1: GDW / Bit 2: WS / Bit 3: Flamme / Bit 4:Ventil 1 / Bit 5:Ventil 2 / Bit 6: UWP / Bit 7: Alarm								hexadezimal / 00h..64h								hexadezimal 00h..C8h								hexadezimal / 00h..64h								hexadezimal / 00h..64h								hexadezimal E2h..32h
c	sollw	regler	Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler		03	0800	8	-	5	kesselsolltemp	md	1,2	d2b	1.0	°C	-	Kesselsollwert	aussentemp	md	3,4	d2b	1.0	°C	-	Außentemperatur	leistungszwang	md	5	d1b	1.0	-	-	Leistungszwang	status	md	6	hex	-	-	-	Status	brauchwassersolltemp	md	7,8	d2b	1.0	°C	-	Brauchwassersollwert
#																																	L_zwang / -1..-100% / -100% / 1.. 100% / +100%								Bit0 = 1 / BWR_aktiv / Bit1 = 1 / Heizkreis_aktiv
c	solar	ertraege	Solardaten Erträge		50	5018	14	-	6	leistung	md	1,2	d2b	1.0	-	-	Solarleistung	ertraglow	md	3	d1c	1.0	-	-	ErtragTagLow	ertraghigh	md	4	d1c	1.0	-	-	ErtragTagHigh	ertragsummelow	md	5	d1c	1.0	-	-	SummeErtragLow	summertraghigh	md	6	d1c	1.0	-	-	SummeErtragHigh	ertragsumme	md	7	d1c	1.0	-	-	SummeErtragM
c	solar	temp	Solardaten Temperaturen		50	5017	10	-	3	pumpe	md	1	d1c	1.0	-	-	SolarPumpe	kollektortemp	md	3,4	d2c	1.0	-	-	KollektorTemp	wwsolartemp	md	5,6	d2c	1.0	-	-	WWSolarTemp
c	solar	regler	Solardaten Regler		50	5014	7	-	4	status	md	1	d1c	1.0	-	-	StatusSolar	mischersolltemp	md	3,4	d2b	1.0	-	-	MischerSolltemperatur	raumtemp	md	5	d1c	1.0	-	-	Raumtemperatur	wwsolltemp	md	7	d1c	1.0	-	-	SollWarmwasser