## eph00
# type	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
get	ehp00	BivalentTemp	Bivalenztemperatur	MS	08	B509	3	0D6500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	Bleeding	Entlüften	MS	08	B509	3	0D1300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	BrinePress	Druck Solekreis	MS	08	B509	3	0D1600	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	BrinePressSwitch	Soledruckschalter	MS	08	B509	3	0D2600	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
get	ehp00	BrinePumpCoolingRunTime	Kühlung Laufzeit Solepumpe	MS	08	B509	3	0D7D01	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	BrinePumpPower	Solepumpe Leistung	MS	08	B509	3	0DAC01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	ehp00	BrinePumpPowerHeating	Solepumpe Leistung beim Heizen	MS	08	B509	3	0DAE01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	ehp00	BrinePumpPreRunTime	Vorlaufzeit Quellenpumpe	MS	08	B509	3	0D7600	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	min	-	-
get	ehp00	BrinePumpState	Solepumpe Status	MS	08	B509	3	0D1900	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	BrinePumpState	Solepumpe Status	MS	08	B509	3	0DB801	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	BrineTempInput	T3 Sole Temperatur Vorlauf – von Quelle	MS	08	B509	3	0D0F00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	BrineTempOutput	T8 Sole Temperatur Rücklauf – zur Quelle	MS	08	B509	3	0D0800	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	CirculationPumpInput	Zirkulationspumpe Eingang	MS	08	B509	3	0D0B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	CirculationPumpPower	Zirkulationspumpe Leistung	MS	23	B509	3	0DE601	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	ehp00	CirculationPumpState	Zirkulationspumpe Status	MS	08	B509	3	0D0C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	Code1	Code 1	MS	08	B509	3	0D9700	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
get	ehp00	Code2	Code 2	MS	08	B509	3	0D9800	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
get	ehp00	CodeValid	Code 1 und 2 gültig	MS	08	B509	3	0D2400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	CommutationState	Kompressor Kommunikationsstatus	MS	08	B509	3	0DAA00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	ehp00	CompressorNumberStarts	Kompressor Starts pro Stunde	MS	08	B509	3	0D7400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	CompressorState	Kompressor Status	MS	08	B509	3	0D1D00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	CompressorTempInput	T1 Kompressor Temperatur Eintritt	MS	08	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	CompressorTempOutput	T2 Kompressor Temperatur Austritt	MS	08	B509	3	0D0400	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	Date	Datum	MS	08	B509	3	0D2900	1	-	sd	1,2,3	hda	-	-	-	-
get	ehp00	DeicingState	Enteisung Status	MS	08	B509	3	0DCE01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	DeicingWaitTime	Enteisung Wartezeit zur nächsten Enteisung	MS	08	B509	3	0D7000	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	EvaporatorTemp	Verdampfer Temperatur	MS	08	B509	3	0D0500	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	ExpansionValveInputTemp	TEV Temperatur Eintritt	MS	08	B509	3	0D0D00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	FlowTemp	VF2 Vorlauftemperatur IST	MS	08	B509	3	0D0300	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	FlowTempIntern	T6 interne Vorlauftempertur IST	MS	08	B509	3	0D0900	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	FrezzeProtectionTempMin	Einfrierschutz T81	MS	08	B509	3	0D7A01	1	-	sd	1	sch	-	°C	-	-
get	ehp00	HeatPumpState	Heizkreispumpe Status	MS	08	B509	3	0D1700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	HeatSystemPress	Heizanlagendruck	MS	08	B509	3	0D1200	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	Hysteresis	Kompressor Hysterese	MS	08	B509	3	0D7D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	InitialCurrentLimitation	Anlaufstrombegrenzung	MS	08	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	Integral	Energieintegral	MS	08	B509	3	0D8000	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
get	ehp00	IntegralStartValue	Energieintegral Startwert	MS	08	B509	3	0D7C00	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
get	ehp00	MixerPosition	Mischer Position -100 – 100	MS	08	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1	sch	-	-	-	-
get	ehp00	NoiseReductionFactor	Lautstärken Reduktion Faktor	MS	08	B509	3	0D2401	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	NoiseReductionState	Lautstärken Reduktion Status	MS	08	B509	3	0DA901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	Overheating	Überhitzung	MS	08	B509	3	0D8D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	PhaseOrder	Drehfeld Status	MS	08	B509	3	0D5701	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
get	ehp00	PhaseState	Phasen Status	MS	08	B509	3	0D8800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	PowerCutOff	EVU Sperrzeit – Stromunterbrechung	MS	08	B509	3	0D1100	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	PumpState	Pumpen Status	MS	08	B509	3	0D1800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	RetrurnTempMax	Heizkreis Rücklauftemperatur MAX	MS	08	B509	3	0D7300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	ReturnTempIntern	T5 interne Rücklauftempertur IST	MS	08	B509	3	0D0A00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	RunTime	Kompressor Laufzeit Summe	MS	08	B509	3	0D9A00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	RunTimeHeating	Kompressor Laufzeit Heizung	MS	08	B509	3	0D9B00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	RunTimeHotWater	Kompressor Laufzeit Warmwasser	MS	08	B509	3	0D9C00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	ServiceMode	Servicezeit	MS	08	B509	3	0D6600	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	SoftwareState	Software Status	MS	08	B509	3	0DCF00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	ehp00	HeatPumpState	Heizungspumpe Status	MS	08	B509	3	0DD000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	SwitchValve	Umschaltventil Heizen = 0 / Warmwasser = 1	MS	08	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	TempOutside	Aussentemperatur	MS	08	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	TempSpreadMax	Zulässige Temperaturspreizung T6 zu T7	MS	08	B509	3	0D6E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	Time	Uhrzeit	MS	08	B509	3	0D2800	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
get	ehp00	Undercooling	Unterkühlung	MS	08	B509	3	0D8E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	VaporPressHigh	Hochdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1400	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	VaporPressLow	Niederdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1500	2	press	sd	2,1	flt	1.0	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	VaporPressostate	Kältekreis Über/Unterdruck Sicherheitsabschaltung	MS	08	B509	3	0D2500	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
get	ehp00	Weekday	Wochentag	MS	08	B509	3	0D2A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	YieldEnvironmentEnergy	Energieertrag Umgebung	MS	08	B509	3	0DBC00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	ehp00	calBrineTempInput	Kalibrierung Quelle Eintritt	MS	08	B509	3	0DCD00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calBrineTempOutput	Kalibrierung Quelle Austritt	MS	08	B509	3	0DC900	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calCompressorTempInput	Kalibrierung Kompressor Eintritt	MS	08	B509	3	0DC600	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calCompressorTempOutput	Kalibrierung Kompressor Austritt	MS	08	B509	3	0DC700	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calFlowTemp	Kalibrierung Vorlauftemperatur VF1	MS	08	B509	3	0DCA00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calFlowTempVF2	Kalibrierung VF2 Temperatur	MS	08	B509	3	0DC500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calHotWaterTemp	Kalibrierung Warmwassertemperatur	MS	08	B509	3	0DC400	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calOutsideTemp	Kalibrierung Aussentemperatur	MS	08	B509	3	0DC300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calReturnTemp	Kalibrierung Rücklauftemperatur RF1	MS	08	B509	3	0DCB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calTankTempBottom	Kalibrierung Speicher Bodentemperatur	MS	08	B509	3	0D3401	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	calTankTempTop	Kalibrierung Speicher Kopftemperatur	MS	08	B509	3	0D3301	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	ehp00	ehCommutationState	Zusatzheizung Kommunikationsstatus	MS	08	B509	3	0DB100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	ehp00	ehElectricHeaterModeHeat	Zusatzheizung für Warmwasser	MS	08	B509	3	0D6300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	ehElectricHeaterModeHotWater	Zusatzheizung für Heizung	MS	08	B509	3	0D6400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	ehElectricHeaterState	Zusatzheizung Status	MS	08	B509	3	0D5F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	ehElectricHeaterType	Zusatzheizung Typ	MS	08	B509	3	0D9200	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	ehHysteresis	Zusatzheizung Hysterese	MS	08	B509	3	0D7E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	ehIntegralStartValue	Zusatzheizung Energieintegral Startwert	MS	08	B509	3	0D7F00	1	-	sd	2,1	sin	-	°min	-	-
get	ehp00	ehRunTime	Zusatzheizung Laufzeit Summe	MS	08	B509	3	0DA100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	ehRunTimeHeating	Zusatzheizung Laufzeit Heizung	MS	08	B509	3	0DA200	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	ehRunTimeHotWater	Zusatzheizung Laufzeit Warmwasser	MS	08	B509	3	0DA300	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	ehp00	hwFlowTemp	VF1 Bufferspeicher Kopftemperatur	MS	08	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	hwHotWaterTempMax	Warmwasser Termperatur MAX	MS	25	B509	3	0D8200	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	hwHotWaterTempMin	Warmwasser Termperatur MIN	MS	25	B509	3	0D8300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	hwLegionellaProtectionActive	Legionellenfunktion aktivert	MS	25	B509	3	0D4000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	hwLegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag	MS	25	B509	3	0D7C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	hwLegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt	MS	25	B509	3	0D6700	2	hh	sd	1	uch	-	h	-	Stunde	mm	sd	2	uch	-	min	-	Minute
get	ehp00	hwOperatingMode	Betriebsart	MS	25	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	hwReturnTemp	RF1 Bufferspeicher Bodentemperatur	MS	08	B509	3	0D0700	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	hwTankTemp	Speichertemperatur IST	MS	08	B509	3	0D0000	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ehp00	hwTankTypePipe	Speichertyp ist Rohr	MS	25	B509	3	0DCD01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	mcCoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart	MS	50	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	McDesiredTemp	Solltemperatur	MS	50	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
set	ehp00	McDesiredTemp	Solltemperatur	MS	50	B509	4	0E3200	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	mcDesiredTempLow	Absenktemperatur	MS	50	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
get	ehp00	mcFloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2	MS	50	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
get	ehp00	mcFloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag	MS	50	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	mcFlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll	MS	50	B509	3	0D4600	1	-	sd	1	d1c	1.0	-	-	-
get	ehp00	mcHeatingCircuitType	Heizkreistyp	MS	50	B509	3	0D3C00	1	-	sd	2,1	sin	-	-	-	-
get	ehp00	mcHeatingCurve	Heizkurve	MS	50	B509	3	0D3500	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
get	ehp00	mcOperatingMode	Betriebsart	MS	50	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ehp00	mcOutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur	MS	50	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
get	ehp00	mcPreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX	MS	50	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	ehp00	mcPumpPower	Pumpen Leistung	MS	50	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	ehp00	mcPumpState	Pumpen Status	MS	50	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-