## mc2
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*ra	mc2				52	B509	0D
*rb	mc3				53	B509	0D
ra		OutsideTemp24hAvg	Aussentemperatur 24h Mittelwert				BB00			temp
ra1		mc_FlowTempSensor	Vorlauftemperatur Ist				0100			tempsensor
rb1		mc_FlowTempSensor	Vorlauftemperatur Ist				0300			tempsensor
ra;rb		mc_OutsideTemp	Aussentemperatur				0600			tempsensor
ra;rb		mc_RemoteControlActive	Fernsteuerung aktiv				0A00			onoff
ra		mc_MixerDutyCycle	Mischer Einschaltdauer				0E00			sch		%
rb		mc_MixerDutyCycle	Mischer Einschaltdauer				0F00			sch		%
ra;rb		mc_HolidayActive	Ferienprogramm aktiv				2700			onoff
ra;rb		mc_OperatingMode	Betriebsart				2B00			mcmode
ra;rb		mc_FlowTempMin	Vorlaufsollwert MIN				3000			temp0
ra;rb		mc_FlowTempMax	Vorlaufsollwert MAX				3100			temp0
ra;rb		mc_DesiredTemp	Solltemperatur				3200			temp1
ra;rb		mc_DesiredTempLow	Absenktemperatur				3300			temp1
ra;rb		mc_HeatingCurve	Heizkurve				3500			uin100
ra;rb		mc_OutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur				3600			temp0
ra;rb		mc_PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX				3800			hours
ra;rb		mc_FloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag				3B00			uch
ra;rb		mc_HeatingCircuitType	Heizkreistyp				3C00			mctype
ra;rb		mc_OperatingModeRemoteControl	Betriebsart Fernsteuerung				3F00			uch
ra;rb		mc_FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll				4600			temp1
ra;rb		mc_TankHeatingActive	Speicherladung aktiv				4700			onoff
ra;rb		mc_PowerSavingActive	Sparfunktion aktiv				4B00			onoff
ra;rb		mc_PartyActive	Partyfunktion aktiv				4E00			onoff
ra;rb		mc_PumpCutOffTime	Pumpe Sperrzeit				4F00			uch		min
ra		mc_PumpState	Pumpe Status				9100			pumpstate
rb		mc_PumpState	Pumpe Status				9400			uch
ra;rb		mc_CoolingDeltaStart	Kühlung Starttemperturdifferenz				BA00			temp1
ra		mc_CoolingHysteresisTempMin	Kühlung Hysteresis Vorlauftemperatur MIN				BE00			temp1
ra;rb		mc_CoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart				BF00			mcmode
# ttm
*ra	mc2				52	B504
*rb	mc3				53	B504
ra;rb		mc_TTMonday	Zeitfenster Montag				02			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTTuesday	Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTWednesday	Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTThursday	Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTFriday	Zeitfenster Freitrag				06			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTSaturday	Zeitfenster Samstag				07			slot1-3				state		uch
ra;rb		mc_TTSunday	Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3				state		uch