## pmw00
# type (r/p,w,c)	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
p	pmw00	Ntc1	Ntc1 Sensor	MS	0A	B509	3	0D0000	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	pmw00	Ntc2	Ntc2 Sensor	MS	0A	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
p	pmw00	Ntc3	Ntc3 Sensor	MS	0A	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
r	pmw00	Vortex	Wirbel, Bypass?	MS	0A	B509	3	0D0300	1	-	sd	2,1	uin	-	hz	-	-
r	pmw00	CircoPumpPower	Zirkulationspumpe Leistung	MS	0A	B509	3	0D0400	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	pmw00	PumpDutyCycle	Pumpe Einschaltdauer	MS	0A	B509	3	0D0500	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
r	pmw00	MixerPosition	Mischer Position max. 220 Schritte	MS	0A	B509	3	0D0600	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
r	pmw00	ElectricHeater	Elektrische Zusatzheizung	MS	0A	B509	3	0D0800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	pmw00	HeatDemand	Heizanforderung	MS	0A	B509	3	0D0900	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	pmw00	OperatingMode	Betriebsart	MS	0A	B509	3	0D0A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	pmw00	TappingSetpointManual	Zapfsollwert manuell	MS	0A	B509	3	0D0B00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	pmw00	TappingSetpointAuto	Zapfsollwert automatisch	MS	0A	B509	3	0D0C00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	pmw00	TappingSetpointActual	Zapfsollwert aktuell	MS	0A	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
r	pmw00	LegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag	MS	0A	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	pmw00	LegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt	MS	0A	B509	3	0D1100	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
r	pmw00	StartParty	Modus Party	MS	0A	B509	3	0D1200	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	pmw00	StartHoliday	Modus Urlaub	MS	0A	B509	3	0D1300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
r	pmw00	FlowRate	Volumenstrom	MS	0A	B509	3	0D4600	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	l/min	-	-
r	pmw00	VPMType	1=VPM20/25 2=VPM30/35	MS	0A	B509	3	0D4B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
# ttm
r	pmw00	TTMonday	Zeitfenster Montag	MS	0A	B504	1	02	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTTuesday	Zeitfenster Dienstag	MS	0A	B504	1	03	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTWednesday	Zeitfenster Mittwoch	MS	0A	B504	1	04	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTThursday	Zeitfenster Donnerstag	MS	0A	B504	1	05	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTFriday	Zeitfenster Freitrag	MS	0A	B504	1	06	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTSaturday	Zeitfenster Samstag	MS	0A	B504	1	07	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	TTSunday	Zeitfenster Sonntag	MS	0A	B504	1	08	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag	MS	12	B504	1	02	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag	MS	12	B504	1	03	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch	MS	12	B504	1	04	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag	MS	12	B504	1	05	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag	MS	12	B504	1	06	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag	MS	12	B504	1	07	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status
r	pmw00	cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag	MS	12	B504	1	08	7	from1	sd	1	ttm	-	-	-	Slot 1 von	to1	sd	2	ttm	-	-	-	Slot 1 bis	from2	sd	3	ttm	-	-	-	Slot 2 von	to2	sd	4	ttm	-	-	-	Slot 2 bis	from3	sd	5	ttm	-	-	-	Slot 3 von	to3	sd	6	ttm	-	-	-	Slot 3 bis	state	sd	7	uch	-	-	-	Status