## mc2
# type	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
get	mc2	OutsideTemp24hAvg	Aussentemperatur 24h Mittelwert	MS	52	B509	3	0DBB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	mc2mk1	FlowTempSensor	Vorlauftemperatur Ist	MS	52	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	mc2mk1	OutsideTemp	Aussentemperatur	MS	52	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	mc2mk1	RemoteControlActive	Fernsteuerung aktiv	MS	52	B509	3	0D0A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	MixerDutyCycle	Mischer Einschaltdauer	MS	52	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1	sch	-	%	-	-
get	mc2mk1	HolidayActive	Ferienprogramm aktiv	MS	52	B509	3	0D2700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	OperatingMode	Betriebsart	MS	52	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	FlowTempMin	Vorlaufsollwert MIN	MS	52	B509	3	0D3000	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk1	FlowTempMax	Vorlaufsollwert MAX	MS	52	B509	3	0D3100	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk1	DesiredTemp	Solltemperatur	MS	52	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk1	DesiredTempLow	Absenktemperatur	MS	52	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk1	HeatingCurve	Heizkurve	MS	52	B509	3	0D3500	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
get	mc2mk1	OutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur	MS	52	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk1	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX	MS	52	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	mc2mk1	FloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag	MS	52	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	HeatingCircuitType	Heizkreistyp	MS	52	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	OperatingModeRemoteControl	Betriebsart Fernsteuerung	MS	52	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll	MS	52	B509	3	0D4600	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk1	TankHeatingActive	Speicherladung aktiv	MS	52	B509	3	0D4700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	PowerSavingActive	Sparfunktion aktiv	MS	52	B509	3	0D4B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	PartyActive	Partyfunktion aktiv	MS	52	B509	3	0D4E00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	PumpCutOffTime	Pumpe Sperrzeit	MS	52	B509	3	0D4F00	1	-	sd	1	uch	-	min	-	-
get	mc2mk1	PumpState	Pumpe Status	MS	52	B509	3	0D9100	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk1	CoolingDeltaStart	Kühlung Starttemperturdifferenz	MS	52	B509	3	0DBA00	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk1	CoolingHysteresisTempMin	Kühlung Hysteresis Vorlauftemperatur MIN	MS	52	B509	3	0DBE00	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk1	CoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart	MS	52	B509	3	0DBF00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	FlowTempSensor	Vorlauftemperatur Ist	MS	53	B509	3	0D0300	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	mc2mk2	OutsideTemp	Aussentemperatur	MS	53	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	mc2mk2	RemoteControlActive	Fernsteuerung aktiv	MS	53	B509	3	0D0A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	MixerDutyCycle	Mischer Einschaltdauer	MS	53	B509	3	0D0F00	1	-	sd	1	sch	-	%	-	-
get	mc2mk2	HolidayActive	Ferienprogramm aktiv	MS	53	B509	3	0D2700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	OperatingMode	Betriebsart	MS	53	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	FlowTempMin	Vorlaufsollwert MIN	MS	53	B509	3	0D3000	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk2	FlowTempMax	Vorlaufsollwert MAX	MS	53	B509	3	0D3100	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk2	DesiredTemp	Solltemperatur	MS	53	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk2	DesiredTempLow	Absenktemperatur	MS	53	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk2	HeatingCurve	Heizkurve	MS	53	B509	3	0D3500	1	-	sd	2,1	uin	-	-	-	-
get	mc2mk2	OutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur	MS	53	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	uch	1.0	°C	-	-
get	mc2mk2	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX	MS	53	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	mc2mk2	FloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag	MS	53	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	HeatingCircuitType	Heizkreistyp	MS	53	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	OperatingModeRemoteControl	Betriebsart Fernsteuerung	MS	53	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll	MS	53	B509	3	0D4600	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk2	TankHeatingActive	Speicherladung aktiv	MS	53	B509	3	0D4700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	PowerSavingActive	Sparfunktion aktiv	MS	53	B509	3	0D4B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	PartyActive	Partyfunktion aktiv	MS	53	B509	3	0D4E00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	PumpCutOffTime	Pumpe Sperrzeit	MS	53	B509	3	0D4F00	1	-	sd	1	uch	-	min	-	-
get	mc2mk2	PumpState	Pumpe Status	MS	53	B509	3	0D9400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	mc2mk2	CoolingDeltaStart	Kühlung Starttemperturdifferenz	MS	53	B509	3	0DBA00	1	-	sd	1	uch	0.5	°C	-	-
get	mc2mk2	CoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart	MS	53	B509	3	0DBF00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-