## _templates
# template name	type / templates	divider / values	unit	comment
#ebus specification types:
cntstarts	BCD:3			Anlaufzähler
cntminutes	BCD		min	Betriebsstunden
cnthours	BCD:3		h	Betriebsstunden
cntfuel	BCD:4			Brennstoffmenge
unit	UCH	0=all;1=l;2=m³		Einheit
fueltype	UCH	0=any;1=oil;2=gas		Brennstoffart
countertype	UCH	0=starts;1=hours 1;2=hours 2;3=hours 3;4=hours 4;5=modulation;16=amount		Zählerart
opdatacyclic	UCH	0x55=stop;0xaa=start		zyklische Übertragung
opdatatransfer	UCH	0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclic and event		Übertragung
opdataheat	UCH	0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=tüv;0xee=controlstop;0x66=hotwater in controlstop;0xbb=hotwater in heating;0xee=controlstop in stage		Wärmeanforderung
opdataaction	UCH	0x00=none;0x01=stop pump;0x02=start pump;0x03=stop consumer;0x04=start consumer
desiredtemp	UCH		°C	Solltemperatur
outsidetemp	SCH		°C	Außentemperatur
percent	D2C		%
percent0	UCH		%
percent1	D1C		%
percent2	D2B		%
spercent	SCH		%
temp	D2C		°C	Temperatur
temp0	UCH		°C	Temperatur
temp1	D1C		°C	Temperatur
temp2	D2B		°C	Temperatur
press	D2B		bar	Druck
btime	BTI			Uhrzeit
bdate	BDA			Datum
id	STR:5			Geräte-ID
version	PIN			Version
skip	IGN:1

#vaillant types:
temps	SCH		°C	Temperatur
press	FLT		bar	Druck
date	HDA:3			Datum
day	BDY
daysel	UCH	0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So
days	UCH			Tage
time	VTI
time2	HTM
minutes	ULG	120	min
hoursum	ULG		h	Stunden
hours	UCH		h	Stunden
hours2	UCH	2	h	Stunden
hour	UCH		h	Stunde
seconds	ULG	2	s	Sekunden
calibration	D2C		K
integral	SIN		°min
mcmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low
mctype	UCH	0=uninitialized;1=mixer;2=fixed;3=3;4=4
hwmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto
status	UCH
onoff	UCH	0=off;1=on
yesno	UCH	0=no;1=yes
errorok	UCH	0=ok;1=error
sensor	UCH	0=ok;85=circuit;170=cutoff		Fühlerstatus
tempsensor	temp;sensor
presssensor	press;sensor
uin100	UIN	100
phase1	BI0	0=missing;1=present
phase2	BI1	0=missing;1=present
phase3	BI2	0=missing;1=present
phase	phase1;phase2;phase3
code	PIN
from	TTM			von
to	TTM			bis
slot	from;to			Slot von/bis
slot1-3	slot;slot;slot			Slots 1 - 3
ehtype	UCH	0=not present;1=external heat;2=external water;3=external heat and water; 4=internal heat and water
ehmode	UCH	0=no backup;1=with backup;2=only backup
power	UCH		kW
energy	UIN		kWh
energy4	ULG		kWh
cntstarts	ULG
pumppow	UCH	0=0;1=1;2=2;3=3;4=4;5=5;6=6;7=off
pumpstate	UCH	0=ok;1=error;2=none
dcfstate	UCH	0=nosignal;1=ok;2=sync;3=valid
phaseok	UCH	0=error;7=ok
switchvalve	UCH	0=heat;1=water
hfrom	HDA:3			Ferienzeitraum von
hto	HDA:3			Ferienzeitraum bis
holiday	hfrom;hfrom;hto;hto			Ferienzeitraum 1 von; 2 von; 1 bis; 2 bis
pin1	UCH
pin1-4	pin1;pin1;pin1;pin1